**Rakszawa 17.10.2016 r.**

**Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na: „Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”, nr postępowania ZUK-8/ZP/2016.**

**I. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie

z siedzibą: 37-111 Rakszawa 334,

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008578, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 537 450,00 zł opłaconym w całości.

Tel/fax: 17-22-49-327

NIP: 815-16-01-517

REGON: 691545514

[www.energokom.pl](http://www.energokom.pl)

e-mail: energokom@poczta.fm

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie negocjacji (z ogłoszeniem), z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie – zamówienie sektorowe podprogowe.
2. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz nieobowiązkowo w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Wykonanie, dostawa i montaż z uruchomieniem wentylatora promieniowego, wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”, uwzględniające dobór parametrów wentylatora dla parametrów spalin:

- całkowity opór instalacji spalin wraz z układem odpylania - 4000 Pa,

- wydatek spalin - 7,6 m³/s,

- temperatura spalin - 190°C,

- gęstość spalin - 0,76 kg/m3,

z zapewnieniem zapasu wielkości sprężu i wydatku (sugerowane parametry wentylatora – obroty nominalne n=1500 min-1, V=7,5 m3/s, Δpc=7500 Pa, przy gęstości czynnika ρ=1,2 kg/m3).

Wykonanie wentylatora wraz z napędem, dostosowanego do proponowanego sposobu jego posadowienia na fundamencie, przyłączami po stronie ssawnej i tłocznej, dostosowanymi do istniejących kanałów spalin oraz montaż wraz z rozruchem i 24-godzinnym ruchem próbnym.

1. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą prace demontażowe istniejącego wentylatora, przygotowanie fundamentu wentylatora, wykonanie przyłączenia elektroenergetycznego silnika napędu wentylatora. Powyższy zakres prac wykona własnym staraniem i na własny koszt Zamawiający na podstawie dokładnych wytycznych Wykonawcy.
2. Oznaczenie zamówienia wg **Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

|  |  |
| --- | --- |
| 42522000-1 | Wentylatory inne niż domowe  |
| 42164000-6 | Układy pomocnicze do kotłów grzewczych  |

51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń

**IV. ZAKRES ZAMÓWIENIA.**

**1**. **Dokumentacja projektowa wentylatora:**

1. projekt techniczny obejmujący: specyfikację techniczną wentylatora z napędem sprzęgłowym, silnikiem elektrycznym, rozwiązanie konstrukcyjne posadowienia wentylatora, czujniki drgań, rozwiązanie konstrukcyjne przyłączy do istniejących kanałów spalin wraz z kompensatorami, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnej geometrii przyłączenia kanału spalin do wentylatora od strony ssawnej, zespół charakterystyk wentylatora dla różnych prędkości obrotowych (zmiana prędkości obrotowej co 10%, w zakresie 100 – 50% obrotów), wytyczne budowlane fundamentu wentylatora (ewentualne niezbędne zmiany istniejącego fundamentu);
2. dokumentację techniczno – ruchową wentylatora wraz z instrukcją obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej;
3. komplet protokołów badań, pomiarów i uzgodnień wynikających z zakresu wykonywanych robót, realizowanych dostaw oraz stosownych przepisów ogólnych i branżowych.
4. **Dostawa i montaż wentylatora w zakresie:**
5. dostawa i montaż wszystkich elementów kompletnego wentylatora, w tym w szczególności: zespołu wentylatora z napędem, przyłączenie do kanałów spalin po stronie ssawnej i tłocznej wraz z króćcami elastycznymi;
6. Przeprowadzenie rozruchu i 24- godzinnego ruchu próbnego wentylatora w pełnym, eksploatacyjnie uzasadnionym zakresie zmian prędkości obrotowej.
7. Udział w czynnościach odbiorowych i szkolenie obsługi.

**V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis istniejącej instalacji kotłowej**
* Kocioł OR 10-040 z powierzchniami flagowymi i przegrzewaczem pary,
* Instalacja odpylania – bateria 6 cyklonów typu CW 710/ 2600-4800.
* Wymiar przyłączeniowy kanału spalin po stronie ssawnej – kołnierz Dw=710 mm, D0=783 mm
* Wymiar przyłączeniowy kanału spalin po stronie tłocznej – kołnierz dyfuzora o wymiarach wewnętrznych 522x1067 mm
* Zakres wydatku spalin: 3 – 8m3/s (dla wydajności znamionowej kotła 7m3/s)
* Zakres temperatur: 130°C - 200°C
* Zakres gęstości spalin w warunkach rzeczywistych: 0,87 kg/m3 - 0,75 kg/m3
* Zawartość pyłu w spalinach – poniżej 100 mg/mu3
* Zamawiający nie przewiduje w przyszłości zmian konstrukcyjnych instalacji kotłowej, mogących powodować wzrost oporów układu przepływowego spalin
1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**
2. Wentylator powinien posiadać napęd sprzęgłowy;
3. Obroty nominalne wentylatora – 1500 min-1;
4. Silnik napędu wentylatora przystosowany do regulacji prędkości obrotowej, z obcym chłodzeniem;
5. Sugerowana moc silnika elektrycznego– 55 kW;
6. Wlot wentylatora bezpośredni, bez aparatu kierowniczego – kołnierz o kształcie kołowym: Dw=710 mm, D0=783 mm;
7. Figura wylotu wentylatora – P2 (wg PN-78/M-43012);
8. Zamocowanie wentylatora sztywne lub elastyczne – należy przedstawić w ofercie dwa warianty, z określeniem wymagań konstrukcyjnych dla fundamentu (rysunek istniejącego fundamentu załącznik nr 6), z zastrzeżeniem, że ocena stanu technicznego i przydatności istniejącego fundamentu dla określonego sposobu zamocowania wentylatora należy do Wykonawcy;
9. Poziom drgań musi odpowiadać wymaganiom normy ISO 14694:2003.
10. Wentylator wyposażony w odrzutnik ciepła, zapewniający poprawną pracę wentylatora w zakresie temperatury spalin do 220°C;
11. Połączenia wlotu i wylotu wentylatora z kanałami spalin wyposażone w króćce elastyczne przystosowane do parametrów przetłaczanego czynnika - spalin;
12. Smarowanie łożysk wentylatora smarem plastycznym, z zastosowaniem automatycznych smarownic;
13. Weryfikacja stanu istniejącego fundamentu wentylatora;
14. Wydanie zaleceń dotyczących ewentualnej przebudowy fundamentu i ewentualnych robót przygotowawczych wykonywanych przez Zamawiającego;
15. Wykonanie montażu wentylatora;
16. Przeprowadzenie rozruchu i 24-godzinnego ruchu próbnego.
17. **Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej.**
18. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania Wykonawca przedłoży proponowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne wentylatora wyciągowego spalin obejmujące następujące zagadnienia:
19. rodzaj łopatek wirnika,
20. gatunek materiału wirnika i obudowy wirnika,
21. numer łożysk,
22. rysunek ofertowy wentylatora z wariantowym posadowieniem: sztywnym i elastycznym,
23. typ silnika napędu wentylatora,
24. opis opraw łożyskowych z podaniem rodzaju zastosowanego smaru,
25. zalecenia konstrukcyjne dla kanału spalin po stronie ssawnej wentylatora, w przypadku nie stosowania oryginalnego wlotu kolanowego
26. zespół charakterystyk proponowanego wentylatora dla różnych prędkości obrotowych (zmiana prędkości obrotowej co 10%, w zakresie 100 – 50% obrotów).
27. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana opracuje i przekaże Zamawiającemu następujące rodzaje dokumentacji wykonanej w języku polskim, przy uwzględnieniu podanych niżej wymagań:
28. rysunek zestawieniowy wentylatora wykonany z poziomem szczegółowości uwzględniającym wymiary elementów konstrukcyjnych kompletnego zespołu wentylatora, wymiary przyłączeniowe i jego posadowienia oraz dopuszczalnych tolerancji wymiarowych.
29. zespół charakterystyk wentylatora dla różnych prędkości obrotowych (zmiana prędkości obrotowej co 10%, w zakresie 100 – 50% obrotów): przepływu, mocy i sprawności oraz akustycznej.
30. zalecenia uwzględniające ewentualne roboty przygotowawcze wykonywane przez Zamawiającego, o których mowa w ust.3, pkt 1), lit g);
31. dokumentację powykonawczą zawierającą:
32. protokoły prób, badań i pomiarów, protokół z przeprowadzonego 24-godzinnego ruchu próbnego oraz dokumenty kontroli jakości;
33. świadectwa badań, atesty, wyniki prób materiałów zabudowanych w ramach wykonania zamówienia;
34. instrukcję eksploatacji wentylatora.
35. **Przekazanie frontu robót.**
36. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zasady prowadzenia robót montażowych i rozruchowych będących w zakresie zamówienia oraz robót demontażowych i przygotowawczych będących po stronie Zamawiającego.
37. Rozruch i ruch próbny wentylatora zostanie wykonany przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego według odrębnie dokonanych ustaleń.

**VI. Pozostałe wymagania.**

1. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca jest obowiązany dokonać sprawdzenia na obiekcie wszystkich warunków technicznych mających wpływ na sposób wykonania zamówienia;
2. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia szczegółowych koordynat przyłączy wentylatora po stronie ssawnej i tłocznej własnym staraniem i na własny koszt.
3. Wykonawca obowiązany jest spełnić wszystkie wymagania obowiązujących przepisów, rozporządzeń i norm krajowych lub w przypadku ich braku, przepisów Unii Europejskiej mających zastosowanie w niniejszym postępowaniu;
4. Zastosowane rozwiązania i urządzenia muszą być zgodne z normami PN i EN lub innymi równoważnymi zaakceptowanymi w ustawodawstwie RP i UE oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego, a także zasadami dobrej praktyki inżynierskiej;
5. Wentylator powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi, normami i aktami prawnymi mającymi zastosowanie do podobnych obiektów. Wszystkie rozwiązania powinny odznaczać się prostotą i trwałością wykonania i powinny opierać się na sprawdzonych rozwiązaniach i odpowiadać najwyższym wymaganiom, co do niezawodności.
6. Wszystkie narzędzia i urządzenia oraz materiały konieczne do właściwego wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca, z wyłączeniem zakresu prac będących do wykonania przez Zamawiającego;
7. wszystkie wynikające z przyjętej technologii modernizacji niezbędne prace przygotowawcze i montażowe Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt, z wyłączeniem zakresu prac będących do wykonania przez Zamawiającego;
8. Wykonawca na własny koszt po zakończeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady po przeprowadzonych robotach. Wykonawca na koniec zadania winien okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub do odpowiedniego zakładu utylizacji. Zdemontowane elementy stalowe (złom stalowy i żeliwny są własnością Zamawiającego), zostaną przez Wykonawcę zabezpieczone i przetransportowane do wskazanego miejsca składowania na terenie Zamawiającego. Wykonawca w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2013 poz. 21) jest wytwórcą wszelkich odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy i odpowiada za prawidłowe ich zagospodarowanie tzn.: zapewnienia odpowiednich warunków gromadzenia odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytwarzania do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność w za działania osób trzecich związanych z wykonywaniem na terenie należącym do Zamawiającego, wszelkich prac zgodnie z zasadami ochrony środowiska i gospodarki odpadami określonymi w ustawach Prawo ochrony środowiska (Dz.U nr 25, poz. 150 z 2008r.z późniejszymi zmianami), o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U nr 75, poz. 493 z 2007r.).
9. Zastosowane materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać wymagane certyfikaty jakości, atesty i aprobaty. Ponadto materiały i urządzenia, o których mowa powyżej muszą być nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż rok przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a także posiadać dokumenty i oznaczenia pozwalające stwierdzić datę ich produkcji;

**VII. CZYNNOŚCI ODBIOROWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w dwóch etapach:
2. Etap I – odbiór kompletnej dostawy wentylatora z osprzętem i wyposażeniem wraz z wymaganą dokumentacją określoną w dziale V ust. 3, pkt 2 lit a), b) i c);
3. Etap II – rozruch wentylatora po zakończeniu montażu technologicznego przez Wykonawcę i podłączeniu zasilania silnika napędu przez Zamawiającego i przeprowadzenie 24-godzinnego ruchu próbnego wentylatora po wykonaniu robót montażowych. Przeprowadzenie rozruchu i ruchu próbnego nastąpi niezwłocznie po podłączeniu zasilania silnika napędu wentylatora przez Zamawiającego. W przypadku pozytywnej oceny pracy wentylatora w warunkach eksploatacyjnych oraz braku jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
4. Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego dla odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu montażu technologicznego przez Wykonawcę. Zamawiający po otrzymaniu kompletu dokumentów, przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 5 dni od daty otrzymania dokumentacji.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został wykonany i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości wykonania zamówienia, podpisze protokół odbioru.
6. Jeżeli Zamawiający uzna, że przedmiot umowy został wykonany, a będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości jego wykonania, wezwie Wykonawcę do usunięcia wad przedmiotu zamówienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin do ich usunięcia. Fakt usuwania wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę i ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru końcowego nie będzie miał wpływu na zmianę końcowego terminu wykonania zamówienia.

***UWAGA:*** *W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oraz poprawnego sporządzenia oferty, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny dokonać wizji lokalnej kotłowni. Wizja lokalna w kotłowni musi być potwierdzona w ofercie oświadczeniem Wykonawcy. Termin spotkania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.*

**VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**IX. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej.**

**X. Termin wykonania zamówienia.**

1. Rozpoczęcie: - z dniem podpisania umowy
2. Zakończenie: - do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

**XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki, dotyczące:

* + 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
		2. wymaganego udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia:

 wykonanie dostawy i montażu w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to za okres prowadzenia działalności) co najmniej 3 wentylatorów (promieniowych) wyciągowych spalin o parametrach: V > 6 m3/s, Δpc > 6000 Pa, dla czynnika o gęstości ρ=1,2 kg/m3. Wykonanie robót należy udokumentować potwierdzeniem, że zamówienie zostało wykonane terminowo, zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i prawidłowo ukończone.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie w zakresie nadzoru robót budowlano-montażowych w zakresie montaży i remontów urządzeń energetycznych, której działalność należy udokumentować wskazaniem zrealizowanych projektów.

b) zespołu pracowników – monterów maszyn wirujących, z kwalifikacjami wymaganymi do prowadzenia robót montażowych i remontowych w obiektach energetycznych

2. Ocena spełnienia obligatoryjnych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów i oświadczeń wymaganych w ogłoszeniu wg zasady: spełnia/nie spełnia.

3. Za spełnienie dodatkowych warunków uważa się zrealizowanie przez Wykonawcę wykonanie montażu w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy to za okres prowadzenia działalności) więcej niż 3 wentylatorów (promieniowych) wyciągowych spalin o parametrach: V > 6 m3/s, Δpc > 6000 Pa, dla czynnika o gęstości ρ=1,2 kg/m3. Wykonanie robót należy udokumentować potwierdzeniami, że zamówienia zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i prawidłowo ukończone. Za każdą dodatkową referencję Wykonawca otrzyma 1 pkt.

4. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale XII Ogłoszenia.

**XII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki, o których mowa w dziale XI, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach (z ogłoszeniem) Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (w przypadku spółki cywilnej powyższy dokument musi być złożony dla każdego wspólnika)
4. Aktualne zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykaz wykonanych montaży w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy - to za okres prowadzenia działalności), wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 wentylatorów (promieniowych) wyciągowych spalin o parametrach: V > 6 m3/s, Δpc > 6000 Pa, dla czynnika o gęstości ρ=1,2 kg/m3. Wykonanie robót należy udokumentować potwierdzeniami, że zamówienia zostały wykonane terminowo, zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i prawidłowo ukończone.
6. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności przy realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4 do ogłoszenia)
7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8. Informację techniczną, o której mowa w Dziale V, ust. 3, pkt.1) - Proponowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne wentylatora wyciągowego spalin.
9. Wykonawcy składający wniosek wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych:
10. ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów należy dołączyć do oferty;
11. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podpisany przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika powinien zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w dziale XII pkt 3, 4, 5, 6 i 7 oddzielnie dla każdego partnera, pozostałe dokumenty wspólne.
12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
	* 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
		2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
		3. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
15. Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem muszą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty z zachowaniem sposobu reprezentacji.
17. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przezZamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem.
18. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie to wynikać w sposób jednoznaczny z treści ww. oświadczeń i dokumentów.
19. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania spowoduje wykluczenie go z postępowania.

**XIII. Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych.**

1. Zamawiający zaprosi do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa, wówczas do złożenia ofert zaproszonych zostanie 4 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w oparciu kryteria i sposób przyznawania określone w dziale XI ust.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprasza do składania ofert Wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w dziale XI.

4. Wykonawcy zaproszeni do negocjacji zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu w trakcie negocjacji opisu technologii i proponowanego sposobu przeprowadzenia modernizacji.

**XIV. Informacja na temat wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający będzie żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia.

**XV. Kryteria oceny ofert, którymi Zamawiający będzie kierował się przy ocenie ofert złożonych przez wykonawców, z którymi prowadził negocjacje oraz ich znaczenie.**

**KRYTERIA OCENY OFERT**

Zamawiający przy wyborze ofert kierował się będzie następującym kryterium:

Zagregowany Koszt inwestycyjny i eksploatacyjny - waga kryterium 100 %

Koszt inwestycyjny i eksploatacyjny - ZKie = Co + Kzee

Gdzie:

Co – cena oferty

Kzee- koszt zużycia energii elektrycznej dla przepływu nominalnego 5 m3/s, przy gęstości czynnika 0,8 kg/m3 i pozostałych parametrów wynikających z charakterystyki wentylatora, obliczony według formuły:

Kzee = E x Cje x 24 000

Gdzie:

E – średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę pracy wentylatora

Cje- cena jednostkowa energii elektrycznej u Zamawiającego = 300 zł/MWh

24 000 – ilość godzin pracy wentylatora w okresie 3 lat tj. ilość godzin pracy

wentylatora w okresie roku 8000 h/a x 3 lata

**XVI. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem.**

Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w terminie do – 24.10.2016 r. godz. 10.00, w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334.

**XVII. Informacje dodatkowe.**

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Regulaminie udzielania zamówień ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem musi być złożony w formie pisemnej, w języku polskim lub w formie elektronicznej.

3. W przypadku przesłania wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia wniosku przyjmuje się termin, w którym wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem znalazł się w siedzibie Zamawiającego.

4. Wniosek powinien być oznakowany w następujący sposób:

 „Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: **Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.**

5. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje wykonawcom pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub pocztą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert.

**XVIII. Środki ochrony prawnej.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych.
2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Kierownika Zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać Żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą.
8. Protest ostatecznie rozstrzyga Kierownik Zamawiającego.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Załącznik nr 4 - Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw i montaży wentylatorów wyciągowych spalin zgodnie z zapisami w dziale XI ust.1 pkt 2 i ust.3.

Załącznik nr 6 – Rysunek istniejącego fundamentu wentylatora WPW 71/1,8.

*Załącznik Nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji*

………………………………………

 (Wykonawca)

**OŚWIADCZENIE**

**Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”, nr ZUK-8/ZP/2016” Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania mając świadomość, że o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo–akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
11. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
12. Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, oraz którzy nie złożyli pełnomocnictw lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, pomimo wezwania do ich złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
13. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (miejscowość, data) (podpisy osób uprawnionych -
 przedstawicieli Wykonawcy

 oraz pieczęć imienna)

*Załącznik Nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji*

…………………………………………

 (Wykonawca)

…………………….., dnia ………………….

**OŚWIADCZENIE**

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie” ZUK-8/ZP/2016**

Oświadczam/y/, że spełniam/y/ warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, [przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia\*,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

\* - niepotrzebne skreślić

 *-----------------------------------------------------*

 *Podpis osoby upoważnionej*

*Załącznik Nr 3 Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji*

Nr postępowania: ZUK-8/ZP/2016

..................…………, dnia ……………………..

 (pieczęć wykonawcy)

**WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

 **W TRYBIE NEGOCJACJI (Z OGŁOSZENIEM)**

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM sp. z o.o.

37-111 Rakszawa 334

tel. 17 22-49-327 fax. 17 22-49-327

e-mail: energokom@poczta.fm

Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na udzielenie podprogowego zamówienia sektorowego pn.:

**„Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”**

 **Nr postępowania: ZUK-8/ZP/2016**

Ja/my niżej podpisany/i
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

*(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)*

Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji (z ogłoszeniem) na wybór Wykonawcy zamówienia pn. **„Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”,**

1. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na niniejszy adres: .....................................................................................................................
email:……………………………………….….. fax:……………………………………… osobą upoważnioną do kontaktu jest .................................................tel................................
3. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ...... stron.

Do wniosku dołączamy następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1** Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. **Załącznik nr 2** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. **Załącznik nr 4** Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia.
4. **Załącznik nr 5** Wykaz wykonanych robót zgodnie z zapisami w dziale XI ust. 1 pkt 2 i ust.3 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
5. Wypis z właściwego rejestru
6. Zaświadczenie z US
7. Zaświadczenie z ZUS/KRUS
8. Proponowane rozwiązania techniczne i konstrukcyjne wentylatora wyciągowego spalin
9. …………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………………………

*…………………………………………………*

 *Podpis osoby upoważnionej*

*Załącznik Nr 4 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia nr ZUK-8/ZP/2016, pn:**

**„Wykonanie, dostawę i montaż z uruchomieniem wentylatora wyciągowego spalin kotła OR 10-040, zainstalowanego w kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie”**

Nazwa Wykonawcy ..........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................................

Numer telefonu/fax-u ...............................................................................................................

Adres e-mail ...............................................................................................................................

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w realizacji zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwisko Imię/ telefon kontaktowy** | **Proponowana rola w realizacji zamówienia** | **Opis uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia** | **Podstawa dysponowania osobą** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

............................................. dnia ............................

 .....................................................

 *Podpis osoby upoważnionej*

*Załącznik Nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie negocjacji*

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW i MONTAŻY WENTYLATORÓW PROMIENIOWYCH (**zgodnie z zapisami w dziale XI ust.1 pkt 2 i ust.3 ogłoszenia do postępowania ZUK-8/ZP/2016)**:**

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa zadania i miejsce wykonania | Zakres robót i ich opis  | Parametry wentylatoraV=…Δpc=… | Data wykonania | Odbiorca (nazwa,adres, nr telefonudo kontaktu) | Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) |
| rozpoczęcie(data) | zakończenie(data) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA:** - **Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, prawidłowe wykonanie dostaw i montaży.**

............................................. dnia ............................

 .....................................................

 *Podpis osoby upoważnionej*